
Uzaicinājums tirgus izpētes cenu piedāvājuma iesniegšanai

[bookmark: _Hlk121250092]Rundāles pils muzeja ugunsdrošības sistēmu apkope

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Rundāles pils muzeja ugunsdrošības sistēmu darbību, nepieciešams veikt to regulāras apkopes, tādēļ tiek meklēts uzņēmējs, kas spētu to nodrošināt. Piedāvājums noformējams, aizpildot specifikācijas-piedāvājuma formu, ietverot piedāvājuma izpildei nepieciešamās darba, tehnikas, materiālu un citas ar Rundāles pils muzeja ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas un automātiskās gāzes dzēšanas sistēmu apkopju veikšanu saistītās izmaksas. Sistēmu apkopes jānodrošina adresēs: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, Latvija, LV-3921 un Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads,  LV-3918.
Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem, ar iespēju to pagarināt, ja nav izmantota visa līguma summa. Paredzamais līguma darbības sākums 2026. gada 1. septembris. Kopējā paredzamā līguma summa nepārsniegs 9999,00 EUR bez PVN 21%.
Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu ludis.geidans@rpm.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2026. gada 11. augustam plkst. 17.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks izskatīti. Sīkāka informācija par tehnisko specifikāciju pa tālruni: 26412760 vai e-pastu: ludis.geidans@rpm.gov.lv.

Paldies par sadarbību!


Elektrosistēmu inženieris:                                              L.Geidāns

2026. gada 7. augustā

























TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Tirgus izpētei

“Rundāles pils muzeja ugunsdrošības sistēmu apkope”

2026. gada __. ____________
Mēs piedāvājam izpildīt cenu aptaujas “Rundāles pils muzeja ugunsdrošības sistēmu apkope” nosacījumus.

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Rekvizīti
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods)

	
	

	Līgumu paraksta elektroniski
	Jā/Nē (vajadzīgo atstāt)


[bookmark: _Toc59188063][bookmark: _Toc59190312]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	




Cenu piedāvājums tirgus izpētei “Rundāles pils muzeja ugunsdrošības sistēmu apkope”
	Nr.
p.k.
	Pakalpojums
	Mērvienība
	Skaits
	Vienības cena bez PVN
	Summa bez PVN

	1
	Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas apkope Rundāles pils
	mēnesis
	12
	
	

	2
	Automātiskās gāzes dzēšanas sistēmas apkope Rundāles pils
	mēnesis
	12
	
	

	3
	Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas apkope Mežotnes pils
	mēnesis
	12
	
	

	
	
	
	Summa 
	

	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	Summa ar PVN
	




I Tehniskais uzdevums
1. Iekārtu tehniskā apkope Rundāles pils (4 gab. ESA FX 3NET paneļi ar 16 cilpām, kopā 950 adreses, dūmu detektori, siltuma detektori, rokas pogas, trauksmes sirēnas, 1 gab. automātiskās gāzes dzēšanas vadības panelis ar divām cilpām un 34 devējiem, 2 gāzes baloni) apkalpošanas biežums, reizi mēnesī.
2. Iekārtu tehniskā apkope Mežotnes pils pils (1 gab. panelis Teletek IRIS Pro, 1cilpa ar 175 adresēm, dūmu detektori, siltuma detektori, rokas pogas, trauksmes sirēnas) apkalpošanas biežums, reizi mēnesī.
3. Sīkais remonts (Pasūtītāja īpašumā esošo detektoru pamatņu un detektoru nomaiņa, nostiprināšana) ar attiecīgiem ierakstiem iekārtu apkopes žurnālos.
4. Izpildītājam jāuzņemas pilna atbildība par apkopē atrodošos sistēmu un iekārtu atrašanos darba kārtībā visā līguma darbības laikā.
5. Jāorganizē savs darbs tā, lai Pasūtītāja personāls varētu netraucēti veikt ikdienas darbu, un netiktu traucēta apmeklētāju plūsma.
6. Izpildītājs nodrošina 24/7 konsultācijas pa telefonu un pieteikumu pieņemšanu, reģistrāciju un izpildes organizēšanu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā reaģēšanai uz avārijas izsaukumiem. 
7. Izpildītājs nodrošina defektu apzināšanu, apsekošanu, rašanās iemeslu noteikšanu, defektu akta sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, defektu novēršanas remontdarbu tāmes sastādīšanu, uzskaitot detaļas un nepieciešamos remontdarbus, kā arī aprakstot citus nepieciešamos pasākumus, kas ļautu uzturēt un uzlabot sistēmas darbību. 
8. Izpildītājs nodrošina ugunsdrošības sistēmu lietošanas noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli.
9. Izpildītājs sniedz rakstiskas tehniskās rekomendācijas Pasūtītājam, ja nepieciešama sistēmu, to iekārtu darbības uzlabošana vai pārbūve. 
10. Radušos kritisko bojājumu novēršanai jāierodas ne vēlāk kā 4 stundu laikā darba dienās un 6 stundu laikā brīvdienās. Bojājumi, kas aizsargājamo objektu drošību neapdraud,  jānovērš ne vēlāk kā 48 stundu laikā no to konstatēšanas brīža ar Izpildītāja rīcībā esošajiem resursiem vai pēc vienošanās ar Pasūtītāju bojājuma novēršanai un remontam var tikt piesaistīta trešā persona.

II Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope

1. Atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) un pēc 01.01.2027. uz ‘’Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums’’ spēkā 13.11.2025, bāzes izdoto noteikumu prasībām aktualizē vai izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju: 
· Instrukciju, kurā norādīti:
· ugunsaizsardzības sistēmas darbības principi un darbspējas noteikšanas kārtība;
· ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumi;
· aizsargājamo telpu nosaukumi un atrašanās vietas;
· rīcība gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcība stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes;
· objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš;
· rīcība ugunsgrēka gadījumā atbilstoši Noteikumu 180.7. apakšpunktam. 
· Ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās.
· Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (Noteikumu 9. pielikums), kurā tiks norādīta arī veikto tehnisko apkopju un remonta darbu uzskaite.
2. Reizi ceturksnī jāveic vizuālā apskate, detektoru tīrīšana, barošanas bloku, akumulatoru pārbaude, sistēmas darbības pārbaude, nepieciešamības gadījumā parametru regulēšana, veikto darbu fiksēšana drošības sistēmu tehniskajā dokumentācijā, pārējās ražotāja ekspluatācijas noteikumos noteiktās darbības.
3. Ugunsdzēsības paneļu barošanas blokam ir jāveic kapacitātes mērījumi. Ja kapacitāte ir mazāka nekā 10%, akumulators ir jānomaina. Par to, ka veikts mērījums un nomaiņa, jāsastāda abpusēji parakstīts akts.


III Izpildāmo darbu periodiskums
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Izpildes periodiskums

	1
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēma

	1.1.
	Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un nepieciešamības gadījumā to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole, ja nav, sagatavošana
	reizi mēnesī

	1.2.
	Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti
	reizi mēnesī

	1.3.
	No izlases kārtībā izvēlētas cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij
	reizi mēnesī

	1.4.
	Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana
	reizi gadā

	1.5.
	Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ
	reizi ceturksnī

	1.6.
	No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij
	reizi ceturksnī

	2
	Dūmu, dūmu un siltuma detektori

	2.1.
	Detektoru ārējā apskate
	reizi mēnesī

	2.2.
	Detektoru darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	2.3.
	Detektoru optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem
	pēc nepieciešamības

	2.4.
	Detektoru stara gala pretestības nomināla pārbaude
	pēc nepieciešamības

	2.5.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā

	3
	Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces

	3.1.
	Rokas signāldevēju ārējā apskate
	reizi mēnesī

	3.2.
	Rokas signāldevējā darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	3.3.
	Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem
	reizi pusgadā

	3.4.
	Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude
	reizi gadā

	3.5.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā

	4
	Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces

	4.1.
	Zvana/sirēnas ārējā apskate
	reizi mēnesī

	4.2.
	Zvana/sirēnas darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	5
	Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude

	5.1.
	Moduļu ārējā apskate
	reizi mēnesī

	5.2.
	Moduļu darba spējas pārbaude
	reizi mēnesī

	5.3.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi mēnesī

	6
	Akumulatoru pārbaude

	6.1.
	Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes
	reizi pusgadā

	7
	Ventilācijas sistēmas bloķēšana

	7.1.
	No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu
	reizi gadā

	8
	Gāzes ugunsdzēšanas sistēma

	8.1.
	Iekārtas sastāvdaļu ārējā apskate ar nolūku konstatēt un novērst iekārtas bojājumus – mehāniskos bojājumus, piesārņotību: a) Tehnoloģiskā daļā – cauruļvadu, risinātāju, aizbīdņa armatūras ar saspiesto gaisi un ugunsdzēšanas vielu pildīto balonu, manometru, sadales iekārtu; b) Elektrotehniskā daļa – elektrisko automātikas skapju, kompresora; c) Signalizācijas daļa – uztveršanas kontroles iekārtas, signalizācijas staru, izziņotāju
	reizi mēnesī

	8.2.
	Solenoīda vārsta darba stāvokļa pārbaude un spiediena esamības vizuālā pārbaude
	reizi mēnesī

	8.3.
	Galvenā un rezerves barošanas avota kontrole, automātiskās barošanas pārslēgšanas pārbaude no darba pievada un rezerves
	reizi mēnesī

	8.4.
	Iekārtas sastāvdaļu funkcionalitātes pārbaude (tehnoloģiskā daļa, elektrotehniskā daļa, signalizācijas daļa)
	reizi mēnesī

	8.5.
	Iekārtas funkcionalitātes pārbaude rokas (vietējā, distances) un automātiskajā režīmā
	reizi mēnesī

	8.6.
	Elektrisko aktuatoru apsekošana, vai tiem nav bojājumu, korozijas un netīrumu. Aktuatoru savienojumu pārbaude, un pievilkšana ciešāk, ja nepieciešams
	reizi mēnesī

	8.7.
	Cilindra hidrostatiskā spiediena tests
	reizi mēnesī

	8.8.
	Elastīgo šļūteņu pārbaude, vai tām nav vaļīgi stiprinājumi, bojātas vītnes, plaisas, deformācijas, iegriezumi, netīrumi un sadriskāts stiepļu pinums. Šļūteņu stiprinājumu pārbaude un, ja nepieciešams, pievilkšana, tīrīšana
	reizi mēnesī

	8.9.
	Cilindra un tvertnes vārsta konstrukciju apsekošana, vai tai nav noplūdes un fizisku bojājumu, piemēram, plaisas, iedobes, deformācija un nodilušas detaļas. Pārplīšanas disku un spiediena mēraparātu pārbaude, vai tiem nav bojājumu
	reizi mēnesī

	8.10.
	Izplūdes sprauslas pārbaude, vai tām nav netīrumu un fizisku bojājumu
	reizi mēnesī

	8.11.
	Vismaz viena detektora vai manuālo izsaukumu punkta katrā zonā iedarbināšana, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu
	reizi ceturksnī

	8.12.
	Kontroles un indikācijas iekārtas pārbaude, vai funkcionē pareizi
	reizi ceturksnī

	8.13.
	Kontroles un indikācijas iekārtas spēju iedarbināt visas paredzētās papildus iekārtas pārbaude
	reizi ceturksnī

	8.14.
	Ārēja cauruļvadu apsekošana, lai noteiktu to stāvokli
	reizi gadā

	8.15.
	Ugunsdzēšanas vielu saturošo cilindru apsekošana, lai noteiktu jebkādas neatļautas izmaiņas vai bojājumu pazīmes. Spiediena mēraparātu pārbaude, vai tie uzrāda pareizo spiedienu saskaņā ar cilindra etiķeti
	reizi gadā

	8.16.
	Detektoru pārbaude, vai tie darbojas pareizi, atbilstoši ražotāja ieteikumiem
	reizi gadā

	8.19.
	Profilaktiskie darbi – detektoru attīrīšana no putekļiem
	reizi gadā

	8.20.
	Dežūrējošā personāla instrukcijas esamības pārbaude, ja nav, izstrāde
	reizi ceturksnī

	8.21.
	Aizsargājamo zonu apsekošana, lai pārliecinātos, ka nav mainīta konfigurācija, lai nodrošinātu, ka izmaiņas neietekmē pareizu ugunsdrošības sistēmas darbību
	reizi gadā



	Papildus darbu izmaksas (netiek ņemtas vērā vērtēšanā)

	Nr.
p.k.
	Ārpuskārtas izsaukumi
	Mērvienība
	Cena bez PVN

	1.1.
	Speciālista ierašanās objektā, ja sistēmai radies bojājums, vai nepieciešams remonts, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Izsaukuma maksā ietilpst transporta izdevumi un 1 tehniķa darbs līdz 1 stundai
	1 izsaukums
	

	1.2.
	Darba stundas (vienas) likme 1 augsti kvalificētam speciālistam DARBA LAIKĀ no pl. 8:00 līdz 18:00
	1 izsaukums
	

	1.3.
	Darba stundas (vienas) likme 1 augsti kvalificētam speciālistam ĀRPUS DARBA LAIKA no pl. 18:00 līdz 8:00
	1 izsaukums
	


Apmaksas termiņš 30 dienas pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, rēķina izrakstīšanas un tā nosūtīšanas uz e-rēķinu saņemšanas adresi: EINVOICE@90000045601 dienas.  
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 


Vārds, uzvārds: 					

Amats: 						
5
